安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 泰安市华佑润泽石化有限公司大汶口镇泰安市华佑润泽石化有限公司改造项目安全设施竣工验收评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 该站原为中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第四十加油站，现房租到期后退租，由泰安市华佑润泽石化有限公司承租，于2025年7月30日与卢方鲁签订租赁合同。该站原有4台30m³埋地双层储罐（1台92#乙醇汽油罐、1台95#汽油罐、2台柴油罐），3台自吸式加油机（2台单枪汽油加油机，1台双枪柴油加油机）。 现泰安市华佑润泽石化有限公司对该站加油机、罩棚进行改造。改造内容为：拆除原有加油机，更换为4台双枪潜油泵式加油机（2台92#/95#汽油加油机，2台柴油加油机）并敷设工艺管线；原有罩棚改建，由2个罩棚柱改为4个罩棚柱；依托原有4台30m³埋地双层储罐（1台92#汽油罐、1台95#汽油罐、2台柴油罐，油品折合总容积90m³，属三级加油站），新增潜油泵4台；依托原有油品卸车点、通气管5根（位于罐区东侧）、消防器材箱一处（位于罐区东侧）；新增油气回收处理装置1处；新设液位监测显示器、防渗漏监测系统、室内外紧急切断系统、视频监控系统、可燃气体报警系统；新建洗车机一处（位于加油区南侧）。 |  |  |
| 评价人员 | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 | 马琳琳 |  |  |
| 项目组成员 | 刘卫国 |  |  |
|  | 王静 |  |  |
|  | 辛磊 |  |  |
|  | 赵云峰 |  |  |
| 报告编制人 | 马琳琳 |  |  |
| 报告审核人 | 赵燕 |  |  |
| 过程控制负责人 | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 | 孙虎 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |
| 到现场开展安全 评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  | 2025.9.26 | 辛磊、马琳琳 | 初访 |
|  | 2025.10.11 | 辛磊、马琳琳 | 现场考察 |
|  | 2025.10.13 | 辛磊、马琳琳 | 现场检查 |
|  | 2025.10.16 | 辛磊、马琳琳 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2025.10.22 |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |

# 2 建设项目概况

2.1 建设单位简介

泰安市华佑润泽石化有限公司大汶口镇泰安市华佑润泽石化有限公司改造项目位于山东省泰安市岱岳区大汶口镇104国道560公里处路东，公司成立于2025年08月05日，法定代表人为慈金桥。加油站东侧是民房（原供销社宾馆，现闲置），西侧是104国道，南侧是县地税办公楼、架空通信线、架空电力线，北侧是沿街房、架空电力线，交通十分便利。该站经营许可范围为汽油、乙醇汽油、柴油。

该站劳动定员3人，均为新增，其中主要负责人1人，安全生产管理员1人。主要负责人和安全生产管理人员已参加了危险化学品安全管理培训，并取得考核合格证，详见附件。

加油区：设4台双枪加油机：2台汽油加油机（92#/95#汽油）、2台柴油加油机（0#与-10#柴油换季销售），均为潜油泵式加油机并敷设加油机管线；新建加油岛4座。

罩棚：利用原有罩棚改建，网架结构，罩棚柱4个。

储罐区：依托原有4台埋地油罐（1台92#乙醇汽油储罐、1台95#汽油储罐、2台柴油储罐），增加4台潜油泵；依托原有油品卸车点1处（位于罐区内西侧）、通气管5根（位于罐区内东侧，含1根油气回收装置通气管），新增油气回收处理装置1处（位于罐区内中间）；设置消防一体箱（位于罐区东侧）。

站房：站房依托站内已建站房，为一层框架结构，仅简单装修；内有营业室、办公室、财务室等，设置液位监测系统、防渗漏监测系统、室内外紧急切断系统、视频监控系统、可燃气体报警系统等。

辅助用房：依托原有，内部装修，设有厕所、厨房（无明火）、配电室等。

该站建成后总罐容为120m³，柴油折半计入总容积为90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9条规定：本站为三级加油站。

2.2 建设项目概况

### 2.2.1 项目建设过程

2.2.1.1安全审查

该项目于2025年08月20日取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2508-370911-04-05-218657，建设规模和内容：项目位于山东省泰安市岱岳区大汶口镇104国道560公里处路东，原有站房保持现状，原有罐区不变，设油品卸车点1处、通气管5根，拟设油气回收处理装置1处。加油区拟更换4台双枪加油机并敷设工艺管道：其中2台92#/95#汽油双枪加油机、2台柴油双枪加油机，均为潜油泵式；拟设加油岛4座；罩棚原有改建；拟建消防一体箱（位于油罐区东侧）；拟设防雷防静电设施。拟建洗车机一处（位于加油区南侧）。该项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录》的限制类和淘汰类，符合“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求，不涉及新增煤炭消耗。

该项目建设规模、总投资与《山东省建设项目备案证明》内容一致。

该项目建设选址未发生变更，主要技术、工艺路线未发生变化，与通过的《设立安全评价报告》一致；建成的设备设施中没有降低安全性能的安全设施设计变化，与通过的《安全设施设计专篇》一致。

该项目于2025年08月由山东鲁健安全技术有限公司出具了《泰安市华佑润泽石化有限公司大汶口镇泰安市华佑润泽石化有限公司改造项目设立安全评价报告》，2025年08月31日通过了专家评审。

该项目于2025年8月由山东神州工程设计有限公司出具了《泰安市华佑润泽石化有限公司大汶口镇泰安市华佑润泽石化有限公司改造项目安全设施设计专篇》和施工图，2025年9月1日通过了专家评审，于2025年9月1日取得由泰安市岱岳区应急管理局出具的《危化品建设项目安全审查意见书》（泰岱应急危化项目安设审字〔2025〕001号），同意该项目通过安全审查。

该项目于2025年10月15日由建设单位组织了工程竣工验收，并出具了工程竣工验收报告，结论为:该工程符合设计要求，达到合同约定的质量标准，验收合格,详见报告附件。

2.2.1.2可燃气体探测器

该站新增2套点型可燃气体探测器。2025年10月唐山恒测计量器具检测有限公司对该站可燃气体探测器出具了校准证书，有效期至2026年10月，详见附件。

2.2.1.3防雷检测

2025年10月16日，山东泰吉检测技术有限公司对该站的防雷装置进行了检测，出具了《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：1122024001[2025]D180，检测结论：合格：防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。有效期至2026年04月16日，详见报告附件。

2.2.1.4工程消防验收

该加油站站房依托原有，罩棚由2个罩棚柱增加为4个，投影面积由126㎡增加为168㎡；原加油站于2005年8月5日取得了泰安市公安消防分局出具的《建筑工程竣工消防验收意见书》，证书编号：泰公消验字[2005]第49号，结论：经检查认为合格，准许投入使用。详见附件。

2.2.1.5应急预案

该站制定了生产安全事故应急预案，并于2025年10月21日在岱岳区应急管理局备案。

2.2.1.6安全生产责任险

该站在中华联合财产保险股份有限公司缴纳了安全生产责任保险，保单号0225370906000450000002，保险期间自2025年08月15日零时起至2026年08月14日二十四时止。

# 4 安全经营条件

4.1 评价单元划分

根据泰安市华佑润泽石化有限公司大汶口镇泰安市华佑润泽石化有限公司改造项目的特点，本次安全评价划分为4个单元，即安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施。

4.2 评价方法选择

### 4.2.1 评价方法选用表

首先,我们运用安全检查表的方法对本项目的设计进行检查，确定本项目的总体安全性。然后，根据各评价单元的特点选择适合的评价方法进行评价，具体方法选择见表4.2-1。

表4.2-1 评价方法选用表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 安全管理 | 安全检查表 |
| P2 | 站址选择总平面布置 | 安全检查表 |
| P3 | 加油工艺及设施 | 安全检查表、PHA、事故树 |
| P4 | 其它设施 | 安全检查表 |

### 4.2.2 评价方法选用说明

（1）对上述4个评价单元采用安全检查表法，判断设计、安装中涉及的安全设施及对策措施的充分性。

（2）对上述4个评价单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法（PHA），预测各危险、有害因素的固有危险、有害程度。

（3）通过事故树分析详细查明系统各种固有、潜在的危险因素或事故原因，为项目正式运营制定安全技术对策、采取安全管理措施和事故分析提供依据。