安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 泰安市泰胜石化销售有限公司经营危险化学品现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 该加油站共设置双层储罐6台，在用5台储罐：2台30m392#汽油罐、2台30m395#汽油罐，1台30m3柴油隔舱罐（罐区最西侧），1台30m3柴油罐（停用），1台油气回收处理装置。设置罩棚一处，罩棚下共设置8台加油机：3台4枪92#汽油加油机，3台4枪95#汽油加油机，1台4枪柴油加油机（现已停用），1台双枪柴油加油机。 |  |  |
| 评价人员 | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 | 马琳琳 |  |  |
| 项目组成员 | 刘卫国 |  |  |
|  | 王静 |  |  |
|  | 辛磊 |  |  |
|  | 赵云峰 |  |  |
| 报告编制人 | 马琳琳 |  |  |
| 报告审核人 | 赵燕 |  |  |
| 过程控制负责人 | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 | 孙虎 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |
| 到现场开展安全 评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  | 2025.10.16 | 马琳琳、辛磊 | 初访 |
|  | 2025.10.23 | 马琳琳、辛磊 | 现场考察 |
|  | 2025.10.24 | 马琳琳、辛磊 | 现场检查 |
|  | 2025.10.25 | 马琳琳、辛磊 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2025.11.3 |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |

第二章 加油站概况

## 第一节 加油站基本情况

泰安市泰胜石化销售有限公司（原名为山东泰安交通运输集团有限公司交运加油站，曾用名为山东高速石化有限公司第六十六加油站）位于泰安市体育场路以东、铁路以南。加油站西侧是货场路，北侧是沿街商铺（三类保护物）、车棚、居民楼（一类保护物），东侧是小区道路、居民楼（一类保护物），南侧是丙类物品仓库。该站经营许可范围为汽油、乙醇汽油、柴油，现其主要经营储存汽油、乙醇汽油（暂未储存经营）、柴油（换季销售-10#柴油）。此次现状评价报告与上次报告相比，新增可燃气体探测器4套，加油区东南侧加油岛南测柴油加油机停用，油罐区自西向东第二台柴油储罐停用，更换人体静电释放器一台，其余周边环境、站内设备设施、主要建构筑物未发生变化。

该加油站主要建有站房、罩棚、油罐区、加油区和辅助服务区等。

加油区在站房西侧，现有8台加油机：3台4枪92#汽油加油机（潜油泵式），3台4枪95#汽油加油机（潜油泵式），1台4枪柴油加油机（潜油泵式，停用），1台双枪柴油加油机（1枪自吸式）；油罐区在站房东侧，现有双层储罐6台，在用5台储罐：2台30m392#汽油罐、2台30m395#汽油罐，1台30m3柴油隔舱罐（罐区最西侧），1台30m3柴油罐（停用），卸油口位于罐区南侧；6台油罐均安装了液位仪、检漏仪，通气管7根（停用1根，位于罐区中间）；站房东北侧设洗车机一处，洗车机南侧汽服棚为敞开式结构，加油区北侧设办公房一处；该站汽油设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油气回收处理系统；按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规定：V=30×4+60/2=150m3，该站属二级加油站。

表2.1-1 加油站的等级划分

| 加油站等级 | 加油站油罐容积（m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积V | 单罐容积 |
| 一级 | 150＜V≤210 | ≤50 |
| 二级 | 90＜V≤150 | ≤50 |
| 三级 | V≤90 | 汽油罐≤30，柴油罐≤50 |

注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

该站现有职工22人，其中主要负责人1人，安全生产管理员1人。主要负责人和安全生产管理人员已参加了危险化学品安全管理培训，并取得考核合格证，详见附件。

加油站（原名为山东泰安交通运输集团有限公司交运加油站）于2018年3月29日取得了泰安市公安消防支队出具的《建筑工程消防验收意见书》，意见书编号：泰公消验字[2018]第0041号，结论：“综合评定该建设工程消防验收合格”，详见附件。

泰安市泰胜石化销售有限公司隶属山东中胜石油化工有限公司（原名为山东泰安交通运输集团有限公司交运加油站，曾用名为山东高速石化有限公司第六十六加油站），山东中胜石油化工有限公司于2022年7月28日与山东高速石化有限公司签订《加油站租赁合同》，租赁期从2022年起至2033年10月8日止。山东高速石化有限公司于2018年6月21日与山东泰安交通运输集团有限公司签订《加油（气）站租赁合同》，租赁期15年，合同有效期从2018年至2033年。山东泰安交通运输集团有限公司于2012年08月22日取得了泰安市人民政府签发的《国有土地使用证》详见附件。

加油站于2023年11月22日换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：鲁泰危化经2023020007号，证书有效期：2024年2月27日至2027年2月26日，证书见附件。

该站编制了生产安全事故应急预案，于2025年6月19日在泰安市岱岳区应急管理局进行了备案，备案编号为：3709112025038，详见附件。

加油站于2025年08月04日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第3709003011号，证书有效期：2025年08月04日至2030年08月04日，详见附件。

山东天科防雷工程有限公司对该站进行了相关防雷设施的检测，出具了合格的《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：(1122016001)[2025]D-TA0435号，防雷类别：二类，结论为“合格：加油站雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求”，有效期至2026年04月20日，检测报告见附件。

该站在中华联合财产保险股份有限公司投保安全生产责任保险，保险期限自2024年11月17日零时起至2025年11月16日二十四时止，详见附件。

该站于2025年07月取得了济南创信电子有限公司出具的工业及商业用途点型可燃气体探测器《出厂检验报告》，检验结果：合格，检验报告见附件。

该站建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，执行情况较好。

该站各项安全管理制度基本健全，有生产经营单位生产事故应急预案，并定期进行应急救援演练。该加油站消防器材配备齐全，加油站配备了35kg推车式干粉灭火器2具，8kg手提式干粉灭火器2具，5kg手提式干粉灭火器10具，CO2灭火器4具，灭火毯5块，消防锨8把，消防桶8个，消防沙池2m3。

第四章 评价单元划分与评价方法选择

第一节 评价单元的划分

划分评价单元时，一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合起来进行划分，还可以按评价的要求将一个评价单元再划分为若干个子单元或更细致的单元，评价单元相对独立，具有明显的特征界限。下面是两种常用的评价单元划分原则和方法。

一、以危险有害因素的类别为主划分评价单元

1、对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等影响系统的危险有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。

2、将具有共性危险有害因素的场所和装置划分为一个评价单元。

二、以物质特征划分评价单元

评价过程中常按装置工艺功能、布置的相对独立性、工艺条件及贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量等划分评价单元。

由于评价要求和目的不同，并且各类评价方法均有自身的特点，只要达到评价目的，评价单元的划分并不要求绝对一致。

根据上述常用的评价单元划分原则和方法，以及《安全评价通则》中关于安全评价报告主要内容和要求的规定结合该项目的特点和实际情况，将评价内容划分为以下四个单元：

1、安全管理；

2、站址选择及总平面布置；

3、加油工艺及设施；

4、其它安全设施

第二节 评价方法的选择

在进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、系统性、针对性和合理性的原则。

在选择安全评价方法时，应首先详细分析被评价的系统，明确通过安全评价要达到的目标，即通过安全评价需要给出哪些、什么样的安全评价结果；然后应收集尽量多的安全评价方法，将安全评价方法进行分类整理，明确被评价的系统能够提供的基础数据、工艺和其它资料；再根据安全评价要达到的目标以及所需的基础数据、工艺和其它资料，选择适用的安全评价方法。

根据本次安全评价的特点，结合泰安市岱岳区山口平安加油站的具体情况，选用安全检查表、事故树法及危险度评价法对加油站进行评价。具体应用如下表所示：

表4.2-1 评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全检查表 | 危险度评价法 | 事故树法 |
| 1 | 安全管理单元 | ★ |  |  |
| 2 | 站址选择及总平面布置 | ★ |  |  |
| 3 | 加油工艺及设施 | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 其它安全设施 | ★ |  |  |

注：表中“★”表示采用的评价方法。

第六章  安全对策措施及建议

第一节 存在的问题及整改建议

通过现场检查和审查有关资料可以看出，该加油站除自控系统暂未运行外，在安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施等方面符合有关法律、标准规范的要求。

表6.1-1  现场存在问题表

| 序号 | 企业存在的问题 | 整改建议措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统未设不间断电源 | 信息系统应设不间断电源 |
| 2 | 站房墙面急停未设防护罩。 | 急停应设防护罩。 |

该加油站在安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施等方面符合有关法律、标准规范的要求。