安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	山东漆谷新材料有限公司储存经营危险化学品安全评价报告

	项目简介
	山东漆谷新材料有限公司注册地址位于山东省泰安市岱岳区天平街道泰山青春创业园机电路南侧山东仕全兴新材料有限公司办公楼一楼103室，成立于2016年10月28日，企业类型为其他有限责任公司，注册资本伍佰万元整，法定代表人为吴浩。公司东侧为泰安山水建业混凝土有限公司、鲁工建筑机械租赁有限公司；西侧为泰安市舜嘉木业有限公司；南侧为G341、泰安北控环境能源开发有限公司；北侧为园区道路、山东阳光伴侣太阳能有限公司。
山东漆谷新材料有限公司租赁的成品仓库（480m2的单层乙类仓库）储存经营溶剂型聚氨酯木器涂料，最大储存量60t，经营溶剂型聚氨酯木器涂料的运入、运出主要靠有资质的汽车运输。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	马琳琳
	

	项目组成员
	刘卫国
	

	
	辛磊
	

	
	赵云峰
	

	
	王静
	

	报告编制人
	马琳琳
	

	报告审核人
	赵燕
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙虎
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全
评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2026.3.1
	马琳琳 辛磊
	初访

	
	2026.3.14
	马琳琳 辛磊
	现场考察

	
	2026.3.16
	马琳琳 辛磊
	现场检查

	
	2026.3.18
	马琳琳 辛磊
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2026.3.23

	有必要公开的其它内容：





[bookmark: _Toc102633969][bookmark: _Toc15033742][bookmark: _Toc102634226][bookmark: _Toc102634395][bookmark: _Toc102633895]第二章 加油站概况
[bookmark: _Toc102634396][bookmark: _Toc272364524][bookmark: _Toc208733856][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc30066][bookmark: _Toc15033743][bookmark: _Toc102633970][bookmark: _Toc102634227][bookmark: _Toc102633896]第一节 加油站基本情况
[bookmark: _Toc102633980][bookmark: _Toc102634406][bookmark: _Toc102634255][bookmark: _Toc102633906]山东漆谷新材料有限公司注册地址位于山东省泰安市岱岳区天平街道泰山青春创业园机电路南侧山东仕全兴新材料有限公司办公楼一楼103室，成立于2016年10月28日，企业类型为其他有限责任公司，注册资本伍佰万元整，法定代表人为吴浩。公司东侧为泰安山水建业混凝土有限公司、鲁工建筑机械租赁有限公司；西侧为泰安市舜嘉木业有限公司；南侧为G341、泰安北控环境能源开发有限公司；北侧为园区道路、山东阳光伴侣太阳能有限公司。
该公司现有从业人员7人，主要负责人为吴浩，配备专职安全管理人员1名，主要负责人和专职安全生产人员均经过培训，考核合格。该公司安全管理人员配置满足《安全生产法》第二十四条以及《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十条的规定。该公司专职安全管理人员陈立余为应用化学本科学历，符合《危险化学品经营许可证管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第55号（第79号修改）、《山东省应急管理厅关于印发<山东省危险化学品经营许可证实施细则>的通知》鲁应急发〔2025〕4号的规定。
公司成立有安全生产领导小组，制定了安全生产管理制度和各级各类人员安全生产责任制，形成了较为完善的安全管理体系，编制了生产安全事故应急救援预案，于2026年3月18日在泰安市岱岳区应急管理局进行了备案（备案编号：3709112026011）。
该公司涉及电工2人，叉车司机1人，经过培训持证上岗，证书在有效期内。特种设备作业人员的配备符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中华人民共和国应急管理部令第19号、《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》2019年第41号的要求；其他员工上岗前均经过三级安全教育和专业工种培训，掌握安全知识、专业技术和应急救援知识，并经考核合格后上岗。
该公司于2025年1月10日与山东仕全兴新材料有限公司签订租赁合同（租赁办公综合楼东侧101室-106室与成品仓库），租赁期为3年。
该公司依托1台叉车（车11鲁J20030(18)）于2025年11月03日由泰安市特种设备检验研究院检验合格，有效期至2027年11月。
该公司依托成品仓库涉及的8只可燃气体探测器于2026年03月06日由山东正源计量检测有限公司检定合格，有效期至2027年03月05日。
该公司依托仕全兴设施包含于4万吨/年木器漆生产项目中，项目于2011年3月11日取得了危险化学品建设项目安全许可意见书（泰安监危化项目审字〔2011〕8号）。
该公司依托成品仓库于2010年12月9日取得了泰安市公安消防分局出具的《建设工程消防验收意见书》，评定该建设工程消防验收合格，编号为：泰公消验[2010]第0051号，详见附件。
该公司在中国人民财产保险股份有限公司购买了安全生产责任保险，保险期期间：共12个月，自2026年01月30日零时起，至2027年01月29日二十四时止，保单号：PZJT202637090000000194，投保人数共7人，详见附件。
该公司依托成品库防雷设施于2026年03月07日由山东天科防雷工程有限公司检测，结论为：合格，成品库雷电防护装置所测数据符合现行国家防雷规范标准要求，报告编号：（1122016001）[2026]D-TADY0025，有效期截至2026年09月06日。
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第四章 评价单元划分和评价方法选择
第一节 评价单元划分
一、评价单元划分原则
在评价单元的划分中，一般按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。
二、评价单元划分
根据《危险化学品经营单位安全评价导则》的要求，并结合项目实际情况，具体划分为四个评价单元，即：
a）安全管理；              c）储存条件；
b）经营管理；              d）消防安全及电气设备
[bookmark: _Toc321761914][bookmark: _Toc8271]第二节 评价方法选择
根据该项目的物质特性和设备、设施等危险有害因素分析情况，确定本次安全评价采用安全检查表评价方法进行定性、定量评价。
各评价单元所选用的评价方法情况见表4-1。
表4-1  评价单元与选用评价方法对应表
	序号
	评价单元名称
	采用的评价方法

	1
	安全管理
	安全检查表

	2
	储存条件
	安全检查表、预先危险性分析

	3
	经营管理
	安全检查表

	4
	消防安全及电气设备
	安全检查表、预先危险性分析
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第七章 对策措施及建议
[bookmark: _Toc28845]第一节  存在问题及整改建议
本次安全评价过程中，通过现场检查和审阅有关资料，发现山东漆谷新材料有限公司的设备设施、安全管理条件，尚有与有关法规、规范和标准的要求存在差距之处，山东漆谷新材料有限公司应该按照有关规定、规范和标准的要求对存在的问题进行整改。存在的问题、建议整改措施如表7-1。
表7-1 存在的问题及整改建议一览表
	序号
	存在的主要问题或隐患
	依据
	整改建议措施

	1
	成品仓库内物料未设置物料标识牌；
	GB15603-2022
第11.2.1条
	成品仓库内物料应设置物料标识牌；

	2
	成品仓库未设置分区标识线；
	GB15603-2022
第5.1条
	成品仓库应设置分区标识线；

	3
	成品仓库货物码垛与墙体间距不足；
	GB15603-2022
第6.2.5.b）条
	成品仓库货物码垛与墙体间距不应小于0.5m；

	4
	成品仓库现场堆放杂物。
	GB15603-2022
第6.2.1条
	成品仓库现场应整洁无杂物。
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